海心沙环保热电厂电力调度通讯系统升级采购项目

技

术

需

求

书

东莞市新东元环保投资有限公司

2023年6月

1 总则

1.1 本设备（系统）技术需求书适用于海心沙环保热电厂项目电力调度数据网及综合数据网设备(含路由器和以太网交换机)供货、安装及调试。它列出了调度数据网设备的功能设计、结构、性能、安装、检测和技术服务等方面的最低要求。

1.2 本技术需求书提出的是最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合本技术需求书和工业标准的优质产品。

1.3 本技术需求书所使用的标准如与报价人所执行的标准有偏差时，按高标准执行。报价人为本项目提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。

1.4 报价人所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，采购人对此不承担任何责任。

1.5 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认，并由报价人对系统整体性能负责。

1.6 本技术需求书经买卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7 本项目是一个系统工程，报价人应对整个系统的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统调测和试运行期间，如果发现由于报价人设计或配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术需求书的要求，报价人负全部责任，并须在采购人要求的期限内完成整改修复至满足系统功能为止。

1.8 系统投入运行后，如果采购人为了符合信息产业部新版的相关技术体制和技术规范，需修改或增加系统的功能，报价人有义务提供性能的修改和增加，同时免费升级软件版本。

1.9报价人据本技术需求书提供设备、备品备件、项目服务、培训等以及报价人认为必须配备的设备，应在技术建议书提出。

1.10 本技术需求书仅对设备的组成和设备性能提出基本要求，报价人可结合自己设备的特点提出技术建议书并提供该设备性能的详细资料及说明，以供采购人参考。

1.11 本技术需求书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.12 本技术需求书所要求的调度数据网系统升级后，以供电局调度部门下发“两个细则”提供终端账号登录为验收依据。

- 项目概况

- 2.1基本情况

东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目焚烧处理生活垃圾2250吨，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，配置2台余热锅炉及2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。

项目名称：海心沙环保热电厂电力调度通讯系统升级采购项目

建设地点： 广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

2.2地震设防

本场地抗震设防烈度划分为VII度，在液化判别深度20米内分布有饱和的粉细砂层；地震时有液化的可能，场地内有较厚的淤泥质土层分布，地震时有发生震陷的可能，建筑物作相应的抗震设防。

3 规范标准

3.1标准

报价人提供的所有设备、备品备件，除本需求书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。如果报价人有自己的标准或规范经采购人同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得采购人同意后，才能制造。

广东地区调度数据网采用层次化设计，分为三层：核心层、汇聚层和接入层。东莞海心沙热电厂属东莞调度数据网的接入层站点，根据最新版“两细则”要求（详见附件1、2）新配置一套调度数据网接入设备以接入“两细则”服务系统，新配置设备包含路由器和以太网交换机，防火墙三部分及施工所需通讯附件。

3.2总体要求

3.2.1 设备部分

a) 设备的总体机械结构充分考虑安装、维护的方便和扩充容量灵活性。设备的各种插板或模块应是嵌入式的，不装插板、模块的槽位应提供装饰性盖板。

b) 所有设备的工厂预安装深度要求达到机架级，以尽量减少现场安装工作量。

c) 设备应有足够的机械强度和刚度，设备的安装固定方式应具有抗震性和防震能力。

d) 设备在加电运行期间，插入或拔出机盘时，任何元件不应受到损坏和缩短使用寿命。设备接插件必须接触可靠，结构坚固，易于插拔。接插件应有定位和锁定装置。

e) 设备内所有元器件应是全部经过老化处理并经过严格筛选的优质元器件，组装过程应有严格的质量控制，确保长期使用的高可靠性。设备印刷电路板应平整、无飞线并有防霉喷涂层。

f) 设备电路插板应在明显位置标出名称或代号，安装在电路插板上的器件应有明显的标志。同一品种的电路插板应有完全的互换性，不同品种的电路插板应有错插保护及防错插功能。

g) 设备电路插板、模块应有状态显示功能。

h) 设备表面的涂敷应满足防腐防蛀的要求。所有机架、子架、单元及器件的表面应光滑平整、色泽一致，不允许有划痕、裂纹和斑等破损现象。

i) 设备的电磁兼容性和抗电磁干扰应满足IEC-801-2、IEC-801-3、IEC-801-4的要求，报价人应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。

j) 报价人应说明其设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

k) 报价人所提供设备的平均故障间隔时间(MTBF)如下，并提供其计算依据和方法。

设备平均无故障时间（MTBF）：≥30000小时

供电电压：AC 220V  ，正极接地

电压允许偏差：±15%

杂音电压：< 2 mV

纹波：峰峰值≤5％

4 技术要求

4.1 电源要求

报价人所供数据网络设备应支持双路交流电源输入，能实现自动负载均衡或自动切换。其中任一直流电源输入故障，不影响整套设备正常运行。

4.2 硬件要求

4.2.1 报价人提供的所有设备必须是全新的产品，并保证所提供产品的数量、质量，特别是接口的兼容性。

4.2.2 设备能在不中断通信的情况下，可带电进行电路板的插拨操作。

4.2.3 报价人提供的设备要选用高质量的元器件，生产过程中进行严格质量控制，出厂前要经报价人人员严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。

4.3软件要求

4.3.1软件的完整性

提供的软件应是确保全网（包括网管中心、节点机）正常运行所需的管理、运营、维护等有关的全部软件，并是成熟的最新版本的软件系统，应为模块化设计。

4.3.2软件模块化结构

报价人必须保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

4.3.3故障监视和诊断

软件能及时发现故障并发出告警，能够自动恢复系统，不影响任何已建立的业务连接。

4.3.4兼容性及升级

设备不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响网络的性能与运行。

报价人应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出的，其可靠性、稳定性经过严格验证的商用版本。

应提供各有效软件版本的清单，功能的描述，对各种协议的支持，以及对硬件平台（处理器、内存等）的要求；应提供各有效软件版本与硬件模块的对应关系；

报价人3年内必须免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

4.4 路由器技术要求

4.4.1 业务功能

支持快速以太网、ATM、DDN、Frame Relay、X.25、PSTN、ISDN连接，速率范围支持（channellized）E1、10/100Mbps以太网等；连接用户网络的方式包括通过DDN、FR、ATM和各种以太网技术等。

支持服务质量保证。能够对不同关键业务的VPN实现带宽保护，保证预留带宽不被其他业务侵占。

应该具有交换端口、业务整形、业务分类和政策隔离能力。不同的用户网络之间可需要相互隔离，或者根据政策来限制地进行网络连接和访问。

支持MPLS/VPN。

路由器应能够支持IPv6。

4.4.2报价人提供的设备应根据用户所在网段、应用类型、流量大小等自动对业务进行分类，这一过程不应对系统的转发产生不利影响。

4.4.3 接入速率控制：接入本网络的业务应能对其接入速率进行控制。平均流量范围(上行和下行)8K～155M，流量控制粒度8K。超过承诺速率的数据将被丢弃或标以最低的优先级，不应对系统性能产生不利影响。

4.4.4 报价人提供的设备应提供先进的拥塞控制机制，对不同等级的业务进行不同的处理，设备应该支持为每个队列或用户分配相对独立的带宽资源，为所有的应用提供不同的时延、不同的时延抖动、不同的带宽保证和不同的丢包率等要求，设备的每个物理接口所支持的队列数量不应低于4个。队列对系统性能无影响。

4.4.10 报价人提供的设备以太网接口支持4k VLAN。

4.4.11 报价人提供的设备OSPF及ISIS协议的路由表容量100000条。

4.4.12 报价人提供的设备能够提供快速重路由、ISPkeep、ASPF等其它业务功能。

4.4.13报价人提供的设备应能实现包过滤、地址转换、数据加密、防火墙等方面的功能，且上述功能的实现不应影响系统性能。

4.5 以太网交换机技术要求

a) 以太网交换机的整机交换容量应不低于598Gbps。

b) 以太网交换机能实现线速的二层交换和转发。

c) 以太网交换机的交换/转发时延<50us, 所有端口实现线速转发丢包率为零。

d) 以太网交换机具有划分VLAN功能，并说明所对VLAN的最大支持能力。

e) 以太网交换机的MTBF：> 15年。

f) 以太网交换机应带SNMP网管功能。

5 服务要求

5.1 合同签定后，报价人应指定负责本项目的项目经理（或项目负责人），负责协调报价人在项目全过程的各项工作，如项目进度、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等，在项目实施前需由报价人负责与供电局调度方沟通协调以满足具体实施条件。项目实施过程中负责与调度相关部门沟通办理工作票及其他与调度相关事宜。项目实施后协助采购人获取“两细则”终端账号，并对采购人相关人员进行终端使用培训。

5.2 买卖双方技术人员在采购人指定的地点召开项目设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议要由报价人作好记录，包括讨论的内容、项目和得出的结论。纪要要用中文书写，在双方首席代表确认并签字后，作为合同的一部分。

5.3 技术文件

报价人应按合同要求及时提供满足项目设计需要的有关图纸和技术资料。文件的交接要有记录。技术文件包括：

5.3.1 设备主要技术参数、外形尺寸、安装方式与尺寸、屏面布置图、柜底电缆开孔图、输入、输出端子布置图；

5.3.2 机柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；

5.3.3 机柜的动荷载和静荷载；

5.3.4 设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告；

5.3.5 系统验收完成后，提供完整拓扑图。

5.4 技术文件的交接时间表

| 文件名称 | 提供时间 | 数量 | 接收单位 | 文件类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1~5.3.3 | 随投标文件 | 随投标文件 | 随投标文件 | 书面 |
| 5.3.4 | 随合同设备 | 每套设备2份 |  | 书面 |
| 5.3.1~5.3.3 | 合同签定前 | 3 |  | 书面2份，电子文档1份 |

5.5 工厂检验

5.5.1 报价人所提供的设备在发货前应在工厂进行严格和完善的测试检验。如设备运抵安装现场后经双方检查确认有短缺或损坏、或设备安装后经测试发现存在故障及性能、技术指标达不到技术需求书中所规定的要求时，报价人应在原合同规定的期限内免费更换或修复。

5.5.2 出厂测试应由报价人执行，并应在设备发运前，将设备工厂测试数据报告提交采购人审核。检查不合格的产品不得出厂。

5.6 项目安装、督导

5.6.1 报价人应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员指导或参加设备的安装施工，负责系统的调测和开通，对督导人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任。采购人有权派出自己的技术人员参加此项工作，对需要更换和修复的设备，由报价人提出技术方案经采购人确认后方可实施。

5.6.2 安装：采购人将负责项目设备的安装，报价人应派专门人员现场指导安装，并保证安装质量。

5.6.3 单机测试：报价人将负责单机加电及初始化工作，并按合同要求对单机各项指标进行测试，其测试结果必须满足本技术需求书的要求，采购人给予全面的配合。报价人将测试记录全部移交给采购人代表，做为验收依据。

5.6.4 系统测试：报价人将负责系统测试。测试内容按本技术需求书的要求进行，测试记录经报价人整理后移交采购人代表，做为验收依据。

5.6.5 报价人项目技术服务结束：采购人将报价人移交的单机、系统测试结果与本技术需求书的要求核对无误后，报价人技术专家即可撤离现场。

5.6.6 初验

设备安装完毕后，由双方对设备进行全面的功能测试及检验，包括：系统联网、VPN功能、路由协议的支持、告警功能、管理及维护系统功能等。必要情况下将进行性能测试。如检测合格，双方签署初验证书，设备开始投入试运行。如任何设备不能通过初验，报价人应采取一切措施使设备在双方商定的期限内达到初验要求。

5.6.7 试运行

试运行期间若发生与本技术需求书不符或与初验记录不一致的情况时，买卖双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决，否则采购人不予终验。

5.6.8 终验

a)终检是在试运行结束后对整个项目的最后验收。

b)试运行期间将对设备的故障数据、问题处理记录及设备自动监测收集的性能数据等进行日常的统计。

c)如试运行期间统计或测试数据表明设备在功能、性能指标或可靠性等方面不符合要求，报价人有责任及时解决，应根据问题严重程度和解决时间，顺延或重新开始试运行。

d)如试运行期间统计测试数据表明设备符合要求，将通过终验进入保修期。

6.供货范围

调度数据网设备至少包含以下（包括但不限于以下设备清单，以满足接入“两个细则”系统为准，报价人所提供设备必须满足南方电网及东莞供电局接入系统要求，否则无条件退货）：

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 型号规格/功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 1U机架式硬件平台、双电源 千兆电口≥24个，4个SPF光口、三层交换 交换容量 ≥8G（全双工状态） 整机包转发能力 ≥96Mpps | 1 |  |
| 2 | 接入路由器 | 台 | 1U机架式硬件平台、双电源 传输速率≥10/100/1000Mbps 广域网接口≥4个 局域网接口≥8个千兆接口 扩展槽≥4个 冗余AC电源 | 1 |  |
| 3 | 安全防火墙 | 台 | 1U机架式硬件平台、双电源 网口≥6个10/100/1000M电口 扩展槽≥1 防火墙吞吐量：4 Gbps 最大并发连接 ≥200万 每秒新建连接 ≥6万 含入侵防御IPS、防病毒模块 | 1 |  |
| 4 | 以太网板 | 件 | 中兴385 | 1 | 含对端站施工 |
| 5 | 态势感知装置 | 套 | 双电源 ≥16个10M/100M/1000M 自适应以太网电口； ≥8个光口； 1个串口(RS-485)； 1个Console接口。 系统最大设备支持>40； 平均故障间隔时>50,000小时； 处理镜像流量吞吐量≥10Mbps。 | 1 |  |
| 6 | 主机安全执行控制系统 | 套 | 1U机架式硬件平台 网口≥6个10/100/1000M电口 硬盘≥1T存储空间 EPS≥3000 支持系统资源、程序进程、系统账户、弱口令集中实时监控，支持系统安全策略、移动介质、病毒防护统一管控 支持10个资产授权 | 1 |  |
| 7 | 安全事件实时监视系统 | 套 | 1U机架式硬件平台 网口≥6个10/100/1000M网口 硬盘≥1T存储空间 EPS≥3000 支持网络、主机、安全设备安全事件和风险集中展示、监控、告警，与供电局主站接口兼容 支持10个资产授权 | 1 |  |
| 8 | 两个细则工作站 | 台 | CPU：I5、内存：16G、硬盘：256+1T、27寸显示器 | 1 |  |
| 9 | 两个细则KEY | 套 | USBkey 满足南网接入认证要求 | 1 |  |
| 10 | 两个细则接入调试服务 | 项 | 1、在通信屏柜现有的MSTP设备上安装配套的光通信以太网板卡； 2、在通信屏柜部署接入路由器，配置接入路由器通过MSTP通道与地调连接、调试，能访问调度两个细则平台和态势感知平台； 3、在站内综合数据网部署下一代防火墙、态势感知装置、主机安全执行控制系统、安全事件实时监视系统； 4、态势感知装置与中调态势感知平台联调，满足态势感知实用化要求； 5、部署两个细则工作站，按要求配置好后，可以正常访问中调“两个细则”系统 | 1 |  |
| 11 | 光模块 | 个 | 配套交换机 | 若干 |  |
| 12 | 光纤尾纤 | 条 | 配套交换机 | 若干 | 满足系统要求 |
| 13 | 网口防尘塞 | 个 |  | 若干 | 满足现场网口防尘要求 |

- 新增通讯设备拓扑图（供参考）

附件：

- 关于配合做好2022版“两个细则”相关工作的通知

- “两个细则”系统用户手册-电厂