## 空调维护保养清单
东莞市新东元环保投资有限公司2025-2027年度空调维保服务采购项目维保清单
序号 | 维保项目 | 维保内容 | 设备型号规格 | 单 位 | 数量 | 单价（元/台） | 单年度合计（元） | 总价（元）（两年）
1 | 格力多联中央空调室外机年度维护 | 一、 空调主机消洗维护（每年四次） l.室外机翅片使用药剂冲洗、除垢 2.外观清洁，清除室外机周边杂物 3.检查紧固件如螺丝等有无松动 二、 冷媒管道及排水系统巡检维护（每月一次） 1.检查冷媒管是否有漏点 三、 空调系统巡检维护（每月一次） 1、压缩及部分 检测压缩机绝缘 检测压缩机电流 检测压缩器排气温度 2、制冷系统 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 3、冷冻油 检测压缩机冷冻油是否充足 4、四通阀 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 5、过滤器 检查过滤器是否有阻塞 6、膨胀阀 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 7、储液罐:检查储液罐是否良好 8、高压开关 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 9、低压开关 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 10、传感器 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 11、单向阀 检查单向阀工作是否正常 12、冷凝风机 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 13、冷凝器 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 14、供电电源 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 15、变频控制部分 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 16、设备固定及绝缘检测 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 绝缘检测测试 | 11HP- 20HP | 台 | 5
2 |  |  | 21HP-30HP | 台 | 4
3 |  |  | 31HP- 40HP | 台 | 4
4 |  |  | 41HP- 50HP | 台 | 2
5 | 格力多联中央空调室内机年度维护 | 中央空调多联室内机清洗（每年两次） 中央空调多联室内机巡检（每两月一次） 1、空调回风滤网：清洗回风滤网 2、蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗 3、电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常 4、温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常 5、排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常 6、冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常 7、冷媒管保温：检查保温是否完好 8、风扇电机：检查电机轴承 9、线控器：检查线控器输入输出是否正常；液晶显示是否正常；菜单设置是否正常；检查清洁空调面板 10、接线端子：检查接线端子 11、固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架 12、传感器：检查回风温度传感器是否良好 13、检查蒸发盘管温度传感器是否良好 | 1-2P | 台 | 18
6 |  |  | 3P-4P | 台 | 24
7 |  |  | 5P-6P | 台 | 59
8 |  |  | 7P-8P | 台 | 2
9 | 分体空调清洗维护 | 分体空调室内外机清洗（每年四次） 1、对内机蒸发器、过滤网、出风格及外观用空调专用清洗剂清洗。 2、对外机冷凝器及外观用空调专用清洗剂清洗。 3、过滤网、箱体等所有积尘、污染物的清理。 （其中现场生产区域约10台，需每月清洗一次） | 1-1.5P | 台 | 8
10 |  |  | 2P | 台 | 8
11 |  |  | 3P | 台 | 1
12 |  |  | 5P | 台 | 53
13 |  |  | 10P | 台 | 5
14 | 水冷柜机清洗维护 | 水冷柜机清洗（滤网每两月一次，蒸发器每年两次） 水冷柜机巡检（每两月一次） 1、主机系统检查，检查内容包括：外观，电源，控制箱线路板，送风系统的滤网、蒸发器、风机。 2、清洗水冷柜机蒸发器（每年清洗两次）。 3、清洗车间内回风过滤网，清洗水冷柜回风初效过滤网。（每两月一次） 4、建议三个月更换一次，定期更换增压风柜中效过滤网（不包）。 5、建议半年更换一次，定期更换车间内高效过滤器（不包。） 6、不含冷却水系统保养（冷却水泵、冷却水塔及水处理） | 80HP | 台 | 2
| 总计 |  |  | 台 | 195
备注： l 、设备清洗保养及定期巡检保养后， 分别向甲方提交一份空调设备保养报告、空调设备运行状况报告及设备维护巡查记录表。 2 、保养范围为空调系统多联主机、室内机及分体空调。 3、报价人须按两年的服务标准进行报价。